Администрация АНГАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2013                                п. Ангарский                                 № 74-п

«Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования Ангарский сельсовет

Богучанского района Красноярского края»

Во исполнение требований статей 6, 29 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьей 7 Устава Ангарского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Ангарский сельсовет Богучанского района Красноярского края, согласно приложению.

- Определить теплоснабжающие организации муниципального образования Ангарский сельсовет Богучанского района Красноярского края:

ООО «Жильё».

- Определить единой теплоснабжающей организацией ООО «Жильё».

- Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

- Опубликовать Постановление в газете «Депутатский вестник» и разместить на официальном сайте.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

И.о. главы Ангарского сельсовета                                                    Л.В.Фризен

Приложение

к постановлению

администрации Ангарского сельсовета

от 02.12.2013 г. № 74-п

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………1

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ангарского сельского поселения......………….…………………………………………………………………2

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………………………………5

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..7

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………………………………7

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..9

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….11

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...11

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..12

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………………………..12

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям……………………….............12

Схема теплоснабжения МО Ангарский сельсовет

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ангарского сельсовета.

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование Ангарский сельсовет расположен в 26 км на севере Богучанского района. Территория сельсовета составляет  км2. Численность постоянно проживающего населения 2067 человек. На территории муниципального образования находится одно сельское поселение: п. Ангарский.

Теплоснабжение жилой застройки на территории Ангарского сельсовета  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Ангарского сельсовета осуществляет ООО «Богучанские тепловые сети».

Ресурсоснабжающая организация ООО «Жилье» расположена по адресу: с. Богучаны ул. Ленина д.19 на обслуживании предприятия находится 2 котельные в п. Ангарском Ангарского сельсовета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная |  | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
|  | Котельная №1 п.Ангарский, ул. Красноармейская, 1а Котельная №2, п.Ангарский, ул. Спортивная, 5а |  | административное здание сельсовета. Гараж сельсовета. пождепо. СДК. Контора БТС. Пекарня. м-н "Елочка". Контора АПТЦ. м-н "Березка". Почта. Прачечная д/сада. административное здание ДШИ. Аптека №51. Библиотека. Дом быта. Ветеринарный пункт. ВНБ №2. административное здание КСК-Сервис. м-н "Радуга". Сбербанк РФ. гостиница. Жилой фонд – 59 абонента. Больница. Гараж больницы. стационар. Школа №5. Школьный гараж. Ясли. д/сад. Жилой фонд – 61 абонент. | 4000 1787 |  | 4000 1787 | ООО «Жилье» |
| Всего |  |  |  | 5787 |  | 5787 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с 01.07.2013г. (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 2. | ООО «Жилье» | 6 231,18 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии со схемой территориального планирования Ангарского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 252 | 360 | 490 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 33,7 | 41 | 45 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 10 | 15 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 5 | 10 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 56,15 | 135,7 | 165,0 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 56,15 | 56,15 | 135,7 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир |  | 79,55 | 29,3 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 3,5 | 11 | 11 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 150 | 210 | 750 |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №1 | 4399,03 | 109,04 | - | 783,6 |
| Котельная №2 | 1564,48 | 29,23 | - | 1315,8 |
| Итого: | 5963,51 | 138,27 | - | 2099,4 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная №1 Котельная №2 | Здание сельсовета, гараж Пождепо СДК Контора БТС Пекарня, м-н Елочка, контора М-н «Березка» Почта Здание ДШИ Аптека №51 Библиотека Бытсервис ветеринарный пункт водонапорная башня здание «КСК-Сервис» м-н «Радуга» сбербанк РФ гостиница школа Итого по котельной №1 школа №5, гараж ясли д/сад, прачечная больница, стационар, гараж больницы Итого по котельной №2 | 1265,8. 1490,97. 1859,00. 93,6 2359,29. 275,33. 189,30. 368,22. 218,82. 753,00. 831,00.. 101,4. 204,42. 45,00. 156,70.. 94,60 522,60 9255,9 20084,95. 4854,7. 467. 1676,58. 4784.. 11782,48. | 90,61 98,84 98,67 40,06 141,86 25,56 17,41 21,01 15,51 53,4 58,91 7,33 27,28 11,72 49,21 7,25 31,35 492,9 1288,9 246,4 40,12 131,82 276,95 695,29 | 1,42 0,08 0,16 1,45 0,06 0,32 0,1 0,03 0,16 9,7 13,48 4,8 2,33 6,11 11,06 24,3 |  |  | 26,24 1,46 3,0 26,88 1,2 6,0 1,8 0,6 2,93 191,1 261,2 77,5 43,12 113,2 204,8 438,6 |
|  |  | Всего | 31640,43 | 1984,19 | 37,78 |  |  | 699,8 |

Генеральным планом Ангарского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения – реконструкция существующих котельных на базе современных и высокоэффективных технологий, реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение локальных индивидуальных отопительных систем на природном газе (при газификации территории). Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, будет осуществляться новой котельной в западной части поселка мощностью 15 Гкал/час.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения Ангарского сельсовета можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения Ангарского сельсовета отражен в таб. 2.2 «Максимально удаленные точки подключения потребителей от источника подачи тепловой энергии», однако учитывая развитие поселка превышение данного радиуса будет целесообразным связанных с увеличением совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 1 п. Ангарский |  |  |  |
| Ул. Ленина, д. 24 | Ул.Первомайская, д.5 | Ул.Береговая, д.20 | Водонапорная башня, ул.Пушкина, 1А |
| Котельная № 2 п. Ангарский |  |  |  |
| Ул. Октябрьская, д.12 | Ул.Лесная, д.8 | Ул.Спортивная, д.2 | Ул.Октябрьская, 10 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Ангарский, ул.Красноармейская, 1А | 6 | В работе |
| Котельная № 2 п. Ангарский, ул.Спортивная, 5А | 0,75 | В работе |
| Всего: | 6,75 |  |

Часть жилого фонда, общественные здания: школа, дом культуры, детский сад, детские ясли, амбулатория, стационар, гараж школы и больницы, ДШИ, бытсервис, почта, здание администрации сельсовета подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Ангарского сельсовета с 29.04.2009г. осуществляет ООО «Богучанские тепловые сети», с 01.07.2013 года ООО «Жилье».

Модернизация системы теплоснабжения Ангарского сельсовета предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 13411,42 Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии не равны существующим, так как генпланом Ангарского сельсовета предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 | 0,023576 | - |
| Котельная №2 | 0,008471 | - |
| Котельная №3 | - | - |
| Всего: | 0,032047 | - |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 | 6 | 6 | 6 |
| Котельная №2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Котельная №3 | - | - | 15 |
| Всего: | 6,75 | 6,75 | 21,75 |

2.7.Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1412 | 5398,1 |
| Котельная №2 | 1128 | 4312,3 |
| Всего: | 2540 | 9710,4 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | Есть/0,24 |
| Котельная №2 | Есть/0,192 |
| Котельная № 3 | - |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Сумма баланса производительности максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей равняется 136957,4 м3.

В перспективе баланс теплоносителя изменится в 2 раза, так как по генеральному плану заложено строительство новых сетей теплоснабжения на территории Ангарского сельсовета.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.	Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Ангарского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения – реконструкция существующих котельных на базе современных и высокоэффективных технологий, реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение локальных индивидуальных отопительных систем на природном газе (при газификации территории). Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, будет осуществляться новой котельной в западной части поселка мощностью 15 Гкал/час.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2028 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 5787 м. |  |  |  |  |  |  |  | 86 805,00 | 86 805,00 | Перевод на новые температурные режимы; Повышение качества и надежности коммунальных услуг; |
| 2 | Строительство котельной № 3 |  |  |  |  |  | первая очередь |  | окончание стр-ва | 30000 | теплоснабжение жилой и производственной застройки западной части поселка |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 28 935 | 58935 |  |

4.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей протяженностью | 5787 м | -сокращение потерь теплоэнергией в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

4.5.Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с генеральным планом Ангарского   сельсовета Богучанского муниципального района, меры по переоборудованию котельных Ангарского сельсовета в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены. По генеральному плану п. Ангарского планируется строительство котельной № 3 в западной части поселка.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что генеральным планом Ангарского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 п.Ангарский | КВ-1,5 | 4 | ФС-4 ед., 2006 г. | 6 | 2,385 |
| 2 | Котельная № 2 п.Ангарский | КВТС-0.25 | 3 | КВТС-0,25 – 2ед. -2002г., 1ед. - 2003г. | 0,75 | 0,329 |
| 3 | Котельная № 3 | КВ-5 | 4 |  | 20 | 15,0 |
|  | Всего: |  | 11 |  | 26,75 | 17.714 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 70 – 45 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 36 |
| 0 | 50 | 39 |
| -5 | 55 | 42 |
| -10 | 60 | 45 |
| -15 | 65 | 47 |
| -20 | 70 | 50 |
| -25 | 70 | 49 |
| -30 | 70 | 47 |
| -35 | 70 | 46 |
| -40 | 70 | 45 |
| -45 | 70 | 43 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3 п. Ангарский | 15 | 15 |
|  | Всего: | 15 | 15 |

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что генеральным планом Ангарского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому планируется новое строительство тепловых сетей и перераспределение тепловой нагрузки.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Планируется новое строительство тепловых сетей, так как в западной части поселка предусмотрена жилищная и производственная застройка.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что генеральным планом Ангарского сельсовета Богучанского муниципального района предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому планируется новое строительство тепловых сетей, также предусмотрена реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Планируется новое строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Ангарского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому планируется новое строительство тепловых сетей.

Для перевода с открытой системы теплоснабжения в закрытую планируется реконструкция тепловых сетей протяженностью 5787 м.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Протяженность, кол-во | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей в п. Ангарском | 5787 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергией в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг - теплоснабжение жилой и производственной застройки в западной части поселения |
| 2 | Строительство котельной №3 | 1 | Шт. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Ангарский | Уголь | 2600 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №2 п.Ангарский | Уголь | 1000 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная № 3 | Уголь | 8000 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Всего: | Уголь | 11 600 | - | - |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди схемы территориального планирования, т.е. на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Богучанский район.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс. руб.) | План реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2028 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной №3 | 30 000 | 30 000 |
| - | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 30 000 | 30 000 |
|  | -бюджетное финансирование | 30 000 | 30 000 |
|  | -собственные средства |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |
| 2.2 | Реконструкция теплосетей в п. Ангарском, протяженностью 5787 м. | 86 805 | 86 805 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 86 805 | 86 805 |
|  | -бюджетное финансирование | 86 805 | 86 805 |
|  | -собственные средства |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по котельной, с последующим шайбированием потребителей |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 116 808,00 | 116 808 |
|  | -бюджетное финансирование | 116 808,00 | 116 808 |
|  | -собственные средства |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Ангарского осуществляет ООО «Жилье».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается с нового отопительного сезона 2013 года определить ООО «Жилье».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Жилье» будет охватывать большую часть территории Ангарского сельсовета Богучанского района, так как она будет осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории п. Ангарского.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории Ангарского сельсовета расположены два источника теплоисточника.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 6,0 | 2,385 |
| 2 | Котельная №2 | 0,75 | 0,329 |
|  | Всего: | 6,75 | 2,714 |

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Ангарского сельсовета Богучанского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.